## メニュー
システム天井グリッドタイプのブレース耐力計算ソフト（２０２０年版）rev.2
ブレース材、及び座屈補強材の部材単独耐力の算出式について、ロックウール工業会では「告示計算式タイプ」、
及び「一般タイプ」の2種類の計算ソフトを準備しています。
告示計算式タイプとは： 国土交通省「建築物における天井脱落対策に係る技術基準（2013年9月）」に基づいた計算式を用いたソフトです。
※ロックウール工業会「システム天井 グリッドタイプ 耐震基準 」は、告示計算式タイプに基づいています。
一般タイプとは： オイラーの弾性座屈式による計算式を用いたソフトです。
|  |  | 用語凡例 | Ｈ： | 天井懐高さ
|  |  |  | Ｌボ： | 吊りボルト有効長さ （H-75）
|  |  |  | Ｈブ： | ブレース有効高さ （H-75）
|  |  |  | Ｌブ： | ブレース有効長さ
|  |  |  | Ｂ： | ブレースの水平投影長さ
|  |  |  | Ｅ： | ヤング率
告示計算式タイプ 参考文献 国土交通省「建築物における天井脱落対策に係る技術基準（2013年9月）」
|  | 圧縮単独耐力（N) |  | Ｈ１＝ | 1/γﾌﾞ・1.5/2.17（Ｂ／Lブ）π２ＥＩ／Lブ２
|  | 引張単独耐力（N) |  | Ｈ２＝ | 1/γﾎﾞ・1.5/2.17・α（Ｂ／Lボ）π２ＥＩ／Lボ２ |  | α：端部の固定によって変わる係数(片側固定片側ﾋﾟﾝ：2.046、両端ﾋﾟﾝ：1)
[6 empty] | 計算ソフト（告示計算式タイプ） |  | ※割増係数を表示しました。
ブレース選定例（グリッドタイプ600）
ブレース選定例（グリッドタイプ640）
一般タイプ
|  | 圧縮単独耐力（N) |  | Ｈ１＝ | （Ｂ／Lブ）π２ＥＩ／Lブ２
|  | 引張単独耐力（N) |  | Ｈ２＝ | α（Ｂ／Lボ）π２ＥＩ／Lボ２ |  | α：端部の固定によって変わる係数(片側固定片側ﾋﾟﾝ：2.046、両端ﾋﾟﾝ：1)
計算ソフト（一般タイプ）
ブレース選定例（グリッドタイプ600）
ブレース選定例（グリッドタイプ640）
Click
Click
Click
Click
Click
Click

## 計算ソフト（告示）
システム天井グリッドタイプのブレース耐力計算ソフト（告示計算式タイプ)
注)この計算式は国土交通省「建築物における天井脱落対策に係る技術基準（2013年9月）」に基づいています。
【操作方法】
|  |  |  | 天井懐高さとブレースの水平投影長さ、ブレース材と圧縮補強材を下記の |  | 枠欄に入力あるいは選択することにより
【ブレースの耐力計算結果】にＶ字、逆ハの字(圧縮補強材付き)配置の場合のブレースの耐力が表示されます。
|  | また、【ブレースの耐力計算結果】 の左下空欄 |  | にブレース材とその最小断面二次モーメントを入力することにより
同様に求めることができます。
| 天井懐高さ | Ｈ＝ | 1200 | （ｍｍ） | （初期は1200が表示されています。）
ブレースの水平投影長さ |  | Ｂ＝ | 1200 | （ｍｍ） | （初期は1200が表示されています。）
↓
| ブレース角度 | θ＝ | 43.1524 | （°） | （30°≦θ≦60°になるようご注意下さい。）
| ブレース材 | C38×12×1.2 |  | 吊ボルト・圧縮補強材 |  | 3分ボルト
【検討方法】
ブレース材及び吊ボルトまたは圧縮補強材が弾性座屈荷重に達する時の天井の水平方向力（耐力）を求めます。
ブレースの配置は、Ｖ字と吊りボルトを圧縮補強した、逆ハの字配置とします。
ブレース材が圧縮材となる側のブレースが座屈する時の水平方向の力を圧縮単独耐力（Ｈ１）とします。
ブレース材が引張材となる側の吊りボルト及び圧縮補強材が座屈する時の水平方向の力を引張単独耐力（Ｈ２）とします。
| ブレースＶ字の例 |  |  | ブレース逆ハの字例
【計算条件】
| 天井懐高さ | Ｈ＝ | 1200 | （ｍｍ） | ※天井懐高さ：上部吊元位置から下部天井仕上げ面まで |  |  |  | C38×12×1.2 |  | のブレース細長比、及び割増係数の算出
| 吊りボルト有効長さ （Hｰ75） | Ｌボ＝ | 1125 | （ｍｍ） | [5 empty] | ﾌﾞﾚｰｽ材細長比λ＝ | 472.938
| ブレース有効高さ （Hｰ75） | Ｈブ＝ | 1125 | （ｍｍ） | [5 empty] | λ≧ 130 の場合 | 割増係数 | 1 | 割増係数：γﾌﾞ | 1
| ブレース有効長さ | Ｌブ＝ | 1644.8784 | （ｍｍ） | [5 empty] | λ＜130 の場合 | 割増係数 | -0.050303
ブレースの水平投影長さ |  | Ｂ＝ | 1200 | （ｍｍ）
| ヤング率 | Ｅ＝ | 205000 | （N／ｍｍ２）
【計算式】 | [8 empty] | 3分ボルト |  | 使用時の細長比、及び割増係数の算出
| オイラーの式によりブレース材、吊りボルトまたは圧縮補強材の短期許容圧縮軸力を求め、ブレースの水平耐力を算出します。 | [7 empty] | 圧縮材 細長比λ＝ |  | 569.1369
| 圧縮単独耐力（N) | [11 empty] | 割増係数：γﾎﾞ | 1
[10 empty] | λ≧ 130 の場合 | 割増係数 | 1
| 引張単独耐力（N) | [8 empty] | λ＜130 の場合 | 割増係数 | -0.030943
γブ、γボ：ブレース、及び吊りボルトの細長比に応じた割増係数
α：端部の固定によって変わる係数(片側固定片側ﾋﾟﾝ：2.046、両端ﾋﾟﾝ：1)
【ブレースの耐力計算結果】 |  | 計算時、円周率πについてはエクセル関数PI()を使用しております。
| 材種 性能項目 | 最小断面 二次モーメント Ｉ（mm4） | 断面二次半径 ｉ (mm) | 断面積 Ａ (mm2) | 割増係数 γブ、γボ | 圧縮単独 耐力 Ｈ１（N） | 引張単独 耐力 Ｈ２（N） | ブレース１組の耐力(N)
ブレース材 | C38×12×1.2 | 835.4 | 3.478 | 69.04 | 1 | 315.0355
| C25×19× 5× 1.0 | 3159 | 6.896 | 66.42 | 1 | 1191.2821
| C26.5×20.5×4.5×1.0 | 3722 | 7.32 | 69.5 | 1 | 1403.5935
| C40×20×1.6 | 4647 | 6.235 | 119.5 | 1 | 1752.4178
| C40×20×10×1.6 | 8186 | 7.563 | 143.1 | 1 | 3087.0006
| C40×25×10×1.4 | 13257 | 9.58 | 144.2 | 1 | 4999.3119
| C60×30×10×1.6 | 25560 | 11.1 | 207.1 | 1 | 9638.8633
圧縮補強材 | 3分ボルト | 191.8 | 1.9767 | 49.1 | 1 |  | 462.5546
| □-19×19×1.2 | 4213 | 7.179 | 81.73 | 1 |  | 4965.9263
| □-19×19×1.6 | 5110 | 6.986 | 104.7 | 1 |  | 6023.2337
| C25×19× 5× 1.0 | 3159 | 6.896 | 66.42 | 1 |  | 3723.5607
| C40×20×1.6 | 4647 | 6.235 | 119.5 | 1 |  | 5477.4886
| C40×20×10×1.6 | 8186 | 7.563 | 143.1 | 1 |  | 9648.961
| 圧縮単独耐力H1(Ｎ) |  | 315.0355 |  | Ｖ字の場合(H1×２） |  |  | 630.0709
| 引張単独耐力H2(Ｎ) |  | 462.5546 |  | 逆ハの字の場合 （H1＋H２） |  |  | 777.5901
ロックウール工業会 吸音部会 工法分科会 (2020年8月) 天井の耐震性に関わる接合部について、別途ご検討下さい。
メニュー画面へ戻る ブレース選定例（グリッドタイプ600） ブレース選定例（グリッドタイプ640）
荷重方向
H1×2
H1×2
Click
Click
Click
H1+H2
荷重方向
H1+H2
"H" _"1" "＝" "1" /("γ" ブ) "×" "1.5" /"2.17" "×" "B" /"Lブ" "×" ("π" ^"2" "EI" )/〖"Lブ" 〗^"2"
"H" _"2" "＝" "1" /"γボ" "×" "1.5" /"2.17" "×" α×"B" /("L" ボ) "×" ("π" ^"2" "EI" )/〖"L" ボ〗^"2"

## ブレース選定例（告示）（□600)
告示計算式タイプ(2020年版）
ブレース材の選定例 （グリッドタイプ600×600）
| ブレース材 | 圧縮補強材 | 適用する天井懐高さ | [5 empty] | ﾌﾞﾚｰｽの 最低耐力（N/１組） | ﾌﾞﾚｰｽの 最低耐力（N/１組）
|  |  | 水平投影長さ：1200 |  |  | 水平投影長さ：2400 |  |  | 水平投影長さ：1200 | 水平投影長さ：2400
逆ハ | C38×12×1.2 | □-19×19×1.2 | 770 | ～ | 1710 | 1460 | ～ | 2110 | 1785.7933 | 1768.0133
| C25×19× 5× 1.0 |  | 770 | ～ | 1860 | 1460 | ～ | 2210 | 1776.0205 | 1773.0135
| C26,5×20.5×4.5×1.0 |  | 770 | ～ | 1890mm | 1460 | ～ | 2230mm
| C40×20×1.6 |  | 770 | ～ | 1950 | 1460 | ～ | 2280 | 1779.5945 | 1769.618
| C40×20×10×1.6 |  | 770 | ～ | 2150 | 1460 | ～ | 2450 | - | 1769.3919
| C40×25×10×1.4 |  |  | - |  | 1460 | ～ | 2700
| C60×30×10×1.6 |  |  | - |  | 1460 | ～ | 3000mm | - | 2149.0314
| C38×12×1.2 |  | 770 | ～ | 870 | - |  |  | 1780.8244 | -
| C25×19× 5× 1.0 |  | 770 | ～ | 1160 | - |  |  | 1767.7663 | -
| C26,5×20.5×4.5×1.0 |  | 770 | ～ | 1230mm |  | -
| C40×20×1.6 |  | 770 | ～ | 1350 | - |  |  | 1770.7362 | -
| C40×20×10×1.6 |  | 770 | ～ | 1720 | 1460 | ～ | 1470 | 1775.3375 | 1769.6737
| C40×25×10×1.4 |  | 770 | ～ | 2110 | 1460 | ～ | 1950
| C60×30×10×1.6 |  | 770 | ～ | 2150 | 1460 | ～ | 2880 | 3188.4533 | 1765.0109
Ｖ字 | C25×19× 5× 1.0 |  | 770 | ～ | 1440 | - |  |  | 1766.1955 | -
| C26,5×20.5×4.5×1.0 |  | 770 | ～ | 1570mm | -
| C40×20×1.6 |  | 770 | ～ | 1750 | - |  |  | 1783.0216 | -
| C40×20×10×1.6 |  | 770 | ～ | 2150 | 1460 | ～ | 2100 | 1995.0886 | 1774.7674
| C40×25×10×1.4 |  |  | - |  | 1460 | ～ | 2880
| C60×30×10×1.6 |  | - |  |  | 1460 | ～ | 3000 | - | 3167.9021
1）天井懐高さが3000㎜を超える場合は，構造計算を行い鉄骨組付けのぶどう棚を設置してください。
2）上記内容は、水平震度1.0G、負担面積18㎡/組、天井質量10kg/㎡の場合の選定例です。
3）天井懐高さがH1500㎜を超える場合の水平振れ止めの設置については、監理者にご確認ください。
4）水平投影長さが1280㎜及び2560㎜において、懐高さが重複している範囲は、設計者の判断のもと決定してください。
5)天井懐高さがH770㎜未満であっても設置角度が30°≦θ≦60°となるようブレースを取付けてください。
参考：ブレース角度の算出
天井懐高さ （mm） | ﾌﾞﾚｰｽの水平投影長さ （mm） | ﾌﾞﾚｰｽ有効高さ（mm） （懐高さ-75mm） | ﾌﾞﾚｰｽ角度（°） |  |  | ﾌﾞﾚｰｽ有効高さ
3000 | 2400 | 2925 | 50.6307 |  |  | 2925
ﾌﾞﾚｰｽの水平投影長さ
| 欄に入力又は選択 |  |  |  | 2400
メニュー画面へ戻る 計算ソフト（告示計算式タイプ） ブレース選定例（グリッドタイプ640）
Click
Click
Click

## ブレース選定例（告示） (□640)
告示計算式タイプ（2020年版）
ブレース材の選定例 （グリッドタイプ640×640）
| ブレース材 | 圧縮補強材 | 適用する天井懐高さ
|  |  | 水平投影長さ：1280 |  |  | 水平投影長さ：2560
逆ハ | C38×12×1.2 | □-19×19×1.2 | 820 | ～ | 1750 | 1560 | ～ | 2150
| C25×19× 5× 1.0 |  | 820 | ～ | 1890 | 1560 | ～ | 2250
| C26.5×20.5×4.5×1.0 |  | 820 | ～ | 1920 | 1560 | ～ | 2270
| C40×20×1.6 |  | 820 | ～ | 1980 | 1560 | ～ | 2310
| C40×20×10×1.6 |  | 820 | ～ | 2190 | 1560 | ～ | 2470
| C40×25×10×1.4 |  | 820 | ～ | 2290 | 1560 | ～ | 2720
| C60×30×10×1.6 |  |  | - |  | 1560 | ～ | 3000
| C38×12×1.2 |  | 820 | ～ | 880 |  | -
| C25×19× 5× 1.0 |  | 820 | ～ | 1150 |  | -
| C26.5×20.5×4.5×1.0 |  | 820 | ～ | 1220 |  | -
| C40×20×1.6 |  | 820 | ～ | 1340 |  | -
| C40×20×10×1.6 |  | 820 | ～ | 1720 |  | -
| C40×25×10×1.4 |  | 820 | ～ | 2120 | 1560 | ～ | 1890
| C60×30×10×1.6 |  | 820 | ～ | 2290 | 1560 | ～ | 2850
Ｖ字 | C25×19× 5× 1.0 |  | 820 | ～ | 1420 |  | -
| C26.5×20.5×4.5×1.0 |  | 820 | ～ | 1560
| C40×20×1.6 |  | 820 | ～ | 1750 |  | -
| C40×20×10×1.6 |  | 820 | ～ | 2280 | 1560 | ～ | 2010
| C40×25×10×1.4 |  | 820 | ～ | 2290 | 1560 | ～ | 2840
| C60×30×10×1.6 |  |  | - |  | 1560 | ～ | 3000
1）天井懐高さが3000㎜を超える場合は，構造計算を行い鉄骨組付けのぶどう棚を設置してください。
2）上記内容は、水平震度1.0G、負担面積18㎡/組、天井質量10kg/㎡の場合の選定例です。
3）天井懐高さがH1500㎜を超える場合の水平振れ止めの設置については、監理者にご確認ください。
4）水平投影長さが1280㎜及び2560㎜において、懐高さが重複している箇所は、設計者の判断の元決定してください。
5)天井懐高さがH820㎜未満であっても設置角度が30°≦θ≦60°となるようブレースを取付けてください。
参考：ブレース角度の算出
天井懐高さ （mm） | ﾌﾞﾚｰｽの水平投影長さ （mm） | ﾌﾞﾚｰｽ有効高さ（mm） （懐高さ-75mm） | ﾌﾞﾚｰｽ角度（°） |  |  | ﾌﾞﾚｰｽ有効高さ
1560 | 2560 | 1485 | 30.1171 |  |  | 1485
ﾌﾞﾚｰｽの水平投影長さ
| 欄に入力又は選択 |  |  |  | 2560
メニュー画面へ戻る 計算ソフト（告示計算式タイプ） ブレース選定例（グリッドタイプ600）
※
※
※
Click
Click
Click
※

## 計算ソフト（一般）
システム天井グリッドタイプのブレース耐力計算ソフト（一般タイプ)
注)この計算式は国土交通省「建築物における天井脱落対策に係る技術基準（2013年9月）」に準拠したものではありません。
【操作方法】
|  |  |  | 天井懐高さとブレースの水平投影長さ、ブレース材と圧縮補強材を下記の |  | 枠欄に入力あるいは選択することにより
【ブレースの耐力計算結果】にＶ字、逆ハの字、Ｘ字配置の場合のブレースの耐力が表示されます。
|  | また、 【ブレースの耐力計算結果】 の左下空欄 |  | にブレース材とその最小断面二次モーメントを入力することにより
同様に求めることができます。
| 天井懐高さ | Ｈ＝ | 1200 | （ｍｍ） | （初期は1200が表示されています。）
ブレースの水平投影長さ |  | Ｂ＝ | 1200 | （ｍｍ） | （初期は1200が表示されています。）
↓
| ブレース角度 | θ＝ | 43.1524 | （°） | （30°≦θ≦60°になるようご注意下さい。）
| ブレース材 | C38×12×1.2 |  | 吊ボルト・圧縮補強材 |  | 3分ボルト
【検討方法】
ブレース材及び吊ボルトまたは圧縮補強材が弾性座屈荷重に達する時の天井の水平方向力（耐力）を求めます。
ブレースの配置は、Ｖ字、逆ハの字、Ｘ字配置とします。
ブレース材が圧縮材となる側のブレースが座屈する時の水平方向の力を圧縮単独耐力（Ｈ１）とします。
ブレース材が引張材となる側の吊りボルト及び圧縮補強材が座屈する時の水平方向の力を引張単独耐力（Ｈ２）とします。
| V字の例 |  | 逆ハの字の例（圧縮補強材無し） |  |  | 逆ハの字の例（圧縮補強材有り）
【計算条件】
[10 empty] | 品名 | 断面2次M | 断面2次半径 | 断面積
| 天井懐高さ | Ｈ＝ | 1200 | （ｍｍ） | ※天井懐高さ：上部吊元位置から下部天井仕上げ面まで |  |  |  |  | 3分ボルト | 191.8462 | 1.9767 | 49.1
| 吊りボルト有効長さ （H-75） | Ｌボ＝ | 1125 | （ｍｍ） | [5 empty] | 4分ボルト | 607.8732 | 2.6372 | 87.4
| ブレース有効高さ （H-75） | Ｈブ＝ | 1125 | （ｍｍ） | [5 empty] | 5分ボルト | 1647.8274 | 3.384 | 143.9
| ブレース有効長さ | Ｌブ＝ | 1644.8784 | （ｍｍ） | [5 empty] | ｱﾝｸﾞﾙL-3×30×30 | 5900 | 5.85 | 172.7
| ブレースの水平投影長さ | Ｂ＝ | 1200 | （ｍｍ） |  |  |  | 0 | 0 | ｱﾝｸﾞﾙL-4×50×50 | 37600 | 9.8 | 389.2
| ヤング率 | Ｅ＝ | 205000 | （N／ｍｍ２） |  |  |  | 0 | 0 | □-19×19×1.2 | 4532 | 7.28 | 85.44
[10 empty] | □-19×19×1.6 | 5666 | 7.13 | 111.36
[10 empty] | C40×20×1.6 | 4291.5 | 6.2 | 109.9
【計算式】 | [9 empty] | C25×19× 5× 1.0 | 3032 | 6.76 | 66.4
| オイラーの式によりブレース材、吊りボルトまたは圧縮補強材の短期許容圧縮軸力を求め、ブレースの水平耐力を算出します。 | [8 empty] | C40×20×10×1.6 | 8270 | 7.6 | 143.2
圧縮単独耐力（N)
引張単独耐力（N)
α：端部の固定によって変わる係数(片側固定片側ﾋﾟﾝ：2.046、両端ﾋﾟﾝ：1)
【ブレースの耐力計算結果】 |  | 計算時、円周率πについてはエクセル関数PI()を使用しております。
| 材種 性能項目 | 最小断面 二次モーメント Ｉ （mm4） | 断面二次半径 ｉ (mm) | 断面積 Ａ (mm2) | 圧縮単独 耐力 Ｈ１（N） | 引張単独 耐力 Ｈ２（N） | ブレース１組の耐力（N）
ブレース材 | C38×12×1.2 | 835.4 | 3.478 | 69.04 | 455.7513
| C25×19× 5× 1.0 | 3159 | 6.896 | 66.42 | 1723.388
| C26.5×20.5×4.5×1.0 | 3722 | 7.32 | 69.5 | 2030.5319
| C40×20×1.6 | 4647 | 6.235 | 119.5 | 2535.1644
| C40×20×10×1.6 | 8186 | 7.563 | 143.1 | 4465.8609
| C40×25×10×1.4 | 13257 | 9.58 | 144.2 | 7232.3378
| C60×30×10×1.6 | 25560 | 11.1 | 207.1 | 13944.2223
圧縮補強材 | 3分ボルト | 191.8 | 1.9767 | 49.1 |  | 669.1624
| □-19×19×1.2 | 4213 | 7.179 | 81.73 |  | 7184.04
| □-19×19×1.6 | 5110 | 6.986 | 104.7 |  | 8713.6113
| C25×19× 5× 1.0 | 3159 | 6.896 | 66.42 |  | 5386.7511
| C40×20×1.6 | 4647 | 6.235 | 119.5 |  | 7924.1002
| C40×20×10×1.6 | 8186 | 7.563 | 143.1 |  | 13958.8302
| 圧縮単独耐力H1(Ｎ) |  | 455.7513 |  | Ｖ字の場合(H1×２） |  | 911.5026
| 引張単独耐力H2(Ｎ) |  | 669.1624 |  | 逆ハの字、Ｘ字の場合 （H1＋H２） |  | 1124.9137
ロックウール工業会 吸音部会 工法分科会 (2020年8月) 天井の耐震性に関わる接合部について、別途ご検討下さい。
荷重方向
H1×2
H1×2
メニュー画面へ戻る ブレース選定例（グリッドタイプ600） ブレース選定例（グリッドタイプ640）
Click
Click
Click
H1+H2
荷重方向
H1+H2
H1+H2
荷重方向
H1+H2
"H" _"1" "＝" "B" /"Lブ" "×" ("π" ^"2" "EI" )/〖"Lブ" 〗^"2"
"H" _"2" "＝" α×"B" /("L" ボ) "×" ("π" ^"2" "EI" )/〖"L" ボ〗^"2"

## ブレース選定例（一般） (□600)
一般タイプ(2020年版）
ブレース材の選定例 （グリッドタイプ600×600）
| ブレース材 | 圧縮補強材 | 適用する天井懐高さ | [5 empty] | ﾌﾞﾚｰｽの 最低耐力（N/１組） | ﾌﾞﾚｰｽの 最低耐力（N/１組）
|  |  | 水平投影長さ：1200 |  |  | 水平投影長さ：2400 |  |  | 水平投影長さ：1200 | 水平投影長さ：2400
逆ハ Ｘ字 | C38×12×1.2 | □-19×19×1.2 | 770 | ～ | 1930 | 1460 | ～ | 2380 | 1786.9733 | -
| C25×19× 5× 1.0 |  | 770 | ～ | 2120 | 1460 | ～ | 2520 | 1778.4217 | -
| C26.5×20.5×4.5×1.0 |  | 770 | ～ | 2150 | 1460mm | ～ | 2560mm
| C40×20×1.6 |  | 770 | ～ | 2150 | 1460 | ～ | 2620 | 1765.3552 | 1777.8356
| C40×20×10×1.6 |  |  | - |  | 1460 | ～ | 2840
| C40×25×10×1.4 |  |  | - |  | 1460 | ～ | 3000 | 1774.1 | 1777.7199
| C38×12×1.2 |  | 770 | ～ | 1000 | -
| C25×19× 5× 1.0 |  | 770 | ～ | 1390 | -
| C26.5×20.5×4.5×1.0 |  | 770 | ～ | 1480mm | -
| C40×20×1.6 |  | 770 | ～ | 1620 | 1460
| C40×20×10×1.6 |  | 770 | ～ | 2030 | 1460 | ～ | 1890
| C40×25×10×1.4 |  | 770 | ～ | 2150 | 1460 | ～ | 2490
| C60×30×10×1.6 |  |  | - |  | 1460 | ～ | 3000 | 4612.6291 | 2367.5942
Ｖ字 | C25×19× 5× 1.0 |  | 770 | ～ | 1740 | - |  |  | 1774.382 | -
| C26.5×20.5×4.5×1.0 |  | 770 | ～ | 1880mm | -
| C40×20×1.6 |  | 770 | ～ | 2080 | 1460 | ～ | 1780 | 1768.665 | 1768.7337
| C40×20×10×1.6 |  | 770 | ～ | 2150 | 1460 | ～ | 2700 | 2886.2282 | 1766.8456
| C40×25×10×1.4 |  |  | - |  | 1460 | ～ | 3000
| C60×30×10×1.6 |  | - |  |  | 1460 | ～ | 3000 | - | 4582.8983
1）天井懐高さが3000㎜を超える場合は，構造計算を行い鉄骨組付けのぶどう棚を設置してください。
2）上記内容は、水平震度1.0G、負担面積18㎡/組、天井質量10kg/㎡の場合の選定例です。
3）天井懐高さがH1500㎜を超える場合の水平振れ止めの設置については、監理者にご確認ください。
4）水平投影長さが1200㎜及び2400㎜において、懐高さが重複している範囲は、設計者の判断のもと決定してください。
5)天井懐高さがH770㎜未満であっても設置角度が30°≦θ≦60°となるようブレースを取付けてください。
参考：ブレース角度の算出
天井懐高さ （mm） | ﾌﾞﾚｰｽの水平投影長さ （mm） | ﾌﾞﾚｰｽ有効高さ（mm） （懐高さ-75mm） | ﾌﾞﾚｰｽ角度（°） |  |  | ﾌﾞﾚｰｽ有効高さ
3000 | 2400 | 2925 | 50.6307 |  |  | 2925
ﾌﾞﾚｰｽの水平投影長さ
| 欄に入力又は選択 |  |  |  | 2400
メニュー画面へ戻る 計算ソフト（一般タイプ） ブレース選定例（グリッドタイプ640）
Click
Click
Click

## ブレース選定例（一般） (□640)
一般タイプ(2020年版）
ブレース材の選定例 （グリッドタイプ640×640）
| ブレース材 | 圧縮補強材 | 適用する天井懐高さ
|  |  | 水平投影長さ：1280 |  |  | 水平投影長さ：2560
逆ハ Ｘ字 | C38×12×1.2 | □-19×19×1.2 | 820 | ～ | 1970 | 1560 | ～ | 2430
| C25×19× 5× 1.0 |  | 820 | ～ | 2150 | 1560 | ～ | 2560
| C26,5×20.5×4.5×1.0 |  | 820 | ～ | 2200mm | 1560 | ～ | 2600mm
| C40×20×1.6 |  | 820 | ～ | 2270 | 1560 | ～ | 2650
| C40×20×10×1.6 |  | 820 | ～ | 2290 | 1560 | ～ | 2870
| C40×25×10×1.4 |  |  | - |  | 1560 | ～ | 3000
| C38×12×1.2 |  | 820 | ～ | 1010 |  | -
| C25×19× 5× 1.0 |  | 820 | ～ | 1390 |  | -
| C26,5×20.5×4.5×1.0 |  | 820 | ～ | 1480mm |  | -
| C40×20×1.6 |  | 820 | ～ | 1620 |  | -
| C40×20×10×1.6 |  | 820 | ～ | 2040 | 1560 | ～ | 1850
| C40×25×10×1.4 |  | 820 | ～ | 2290 | 1560 | ～ | 2450
| C60×30×10×1.6 |  |  | - |  | 1560 | ～ | 3000
Ｖ字 | C25×19× 5× 1.0 |  | 820 | ～ | 1740 |  | -
| C26,5×20.5×4.5×1.0 |  | 820 | ～ | 1880mm |  | -
| C40×20×1.6 |  | 820 | ～ | 2090 | 1560 | ～ | 1650
| C40×20×10×1.6 |  | 820 | ～ | 2290 | 1560 | ～ | 2650
| C40×25×10×1.4 |  |  | - |  | 1560 | ～ | 3000
| C60×30×10×1.6 |  |  | - |  | 1560 | ～ | 3000
1）天井懐高さが3000㎜を超える場合は，構造計算を行い鉄骨組付けのぶどう棚を設置してください。
2）上記内容は、水平震度1.0G、負担面積18㎡/組、天井質量10kg/㎡の場合の選定例です。
3）天井懐高さがH1500㎜を超える場合の水平振れ止めの設置については、監理者にご確認ください。
4）水平投影長さが1280㎜及び2560㎜において、懐高さが重複している箇所は、設計者の判断の元決定してください。
5)天井懐高さがH820㎜未満であっても設置角度が30°≦θ≦60°となるようブレースを取付けてください。
参考：ブレース角度の算出
天井懐高さ （mm） | ﾌﾞﾚｰｽの水平投影長さ （mm） | ﾌﾞﾚｰｽ有効高さ（mm） （懐高さ-75mm） | ﾌﾞﾚｰｽ角度（°） |  |  | ﾌﾞﾚｰｽ有効高さ
1560 | 2560 | 1485 | 30.1171 |  |  | 1485
ﾌﾞﾚｰｽの水平投影長さ
| 欄に入力又は選択 |  |  |  | 2560
メニュー画面へ戻る 計算ソフト（一般タイプ） ブレース選定例（グリッドタイプ600）
Click
Click
Click