## 2015年版ブレース計算ソフト
システム天井のブレースの耐力計算ソフト（2015年版)
注)この計算式は国土交通省「建築物における天井脱落対策に係る技術基準（2013年9月）」に基づいています。
【操作方法】
天井懐高さとインサートピッチ、ブレース材と座屈補強材を下記の空欄に入力あるいは選択することにより
【ブレースの耐力計算結果】にＶ字、逆ハの字(座屈補強材付き)配置の場合のブレースの耐力が表示されます。
| また、 【ブレースの耐力計算結果】 の左下空欄 |  |  |  | にブレース材とその最小断面二次モーメントを
入力することにより同様に求まります。
| 天井懐高さ | Ｈ＝ | 1200 | （ｍｍ） | （初期は1200が表示されています。）
| インサートピッチ | Ｂ＝ | 1200 | （ｍｍ） | （初期は1200が表示されています。）
| ブレース材 | C25×19× 5× 1.0 |  | 吊ボルト・座屈補強材 |  | 3分ボルト
【検討方法】
ブレースまたは吊ボルト・圧縮補強材が弾性座屈荷重に達する時の天井の水平方向力（耐力）を求めます。
ブレースの配置は、Ｖ字と吊りボルトを座屈補強した、逆ハの字配置とします。
ブレース材が圧縮材となる側のブレースが座屈する時の水平方向の力を圧縮単独耐力（Ｈ１）とします。
ブレース材が引張材となる側の吊りボルト・圧縮補強材が座屈する時の水平方向の力を引張単独耐力（Ｈ２）とします。
| ブレースＶ字の例 |  |  | ブレース逆ハの字例
【計算条件】
| 吊りボルト断面二次 モーメント | Ｉ ボ＝ | 191.8 | （ｍｍ4） | 吊りボルトの仕様 | 3分ボルト |  |  |  | 品名 | 断面2次M | 断面2次半径 | 断面積
| 天井懐高さ | Ｈ＝ | 1200 | （ｍｍ） | 細長比：λ | 569.1369 |  |  |  | 3分ボルト | 191.8462 | 1.9767 | 49.1
| 吊りボルト有効長さ （Hｰ75） | Ｌボ＝ | 1125 | （ｍｍ） | 割り増し係数：γ2 | 1 |  |  |  | 4分ボルト | 607.8732 | 2.6372 | 87.4
| ブレース有効高さ （Hｰ75） | Ｈブ＝ | 1125 | （ｍｍ） | λ＜130 | FALSE |  |  |  | 5分ボルト | 1647.8274 | 3.384 | 143.9
| ブレース有効長さ | Ｌブ＝ | 1644.8784 | （ｍｍ） | λ≧130 | 1 |  |  |  | ｱﾝｸﾞﾙL-3×30×30 補強 | 5900 | 5.85 | 172.7
| インサートピッチ | Ｂ＝ | 1200 | （ｍｍ） |  |  |  | 243.3252 | 569.1369 | ｱﾝｸﾞﾙL-4×50×50 補強 | 37600 | 9.8 | 389.2
| ヤング率 | Ｅ＝ | 205800 | （N／ｍｍ２） |  |  |  | 2.3616 | 35.0898 | □-19×19×1.2 補強 | 4532 | 7.28 | 85.44
| 細長比：λ | λ＝ | 243.3252 | （ λ＜130の場合 |  | FALSE | λ≧ 130の場合は、1 |  |  | □-19×19×1.6 補強 | 5666 | 7.13 | 111.36
| 斜め部材の細長比より求める割り増し係数：γ1 |  |  | 1 | [5 empty] | C40×20×1.6 | 4291.5 | 6.2 | 109.9
| 【計算式】 | [8 empty] | C25×19× 5× 1.0 | 3032 | 6.76 | 66.4
| オイラーの式によりブレース材、吊りボルト・圧縮補強材の座屈荷重を求め、ブレースの水平耐力を算出します。 | [8 empty] | C40×20×10×1.6 | 8270 | 7.6 | 143.2
| 圧縮単独耐力（N) |  | Ｈ１＝ | 1/γ・1.5/2.17（Ｂ／Lブ）π２ＥＩブ／Lブ２
| 引張単独耐力（N) |  | Ｈ２＝ | 1/γ・1.5/2.17・α（Ｂ／Lボ）π２ＥＩブ／Lボ２
α：端部の固定によって変わる係数(片側固定片側ﾋﾟﾝ：2.046、両端ﾋﾟﾝ：1)
【ブレースの耐力計算結果】
| 材種 性能項目 | 最小断面 二次モーメント Ｉブ（mm4） | 断面二次半径 ｉ (mm) | 断面積 Ａ (mm2) | 圧縮単独 耐力 Ｈ１（N） | 引張単独 耐力 Ｈ２（N） | ブレースの耐力 Ｈブ(N)
ブレース材 | C38×12×1.2 | 835.3 | 3.5 | 69 | 316.227
| C38×12×1.6 | 1079 | 3.4 | 92.7 | 408.4867
| C40×20×1.6 | 4291.5 | 6.2 | 109.9 | 1624.6716
| C25×19× 5× 1.0 | 3032 | 6.76 | 66.4 | 1147.8514
| C40×20×10×1.6 | 8270 | 7.6 | 143.2 | 3130.8481
0
座屈補強材 | 3分ボルト | 191.8 | 1.9767 | 49.1 |  | 464.3597
| □-19×19×1.2 補強 | 4532 | 7.28 | 85.44 |  | 5362.783
| □-19×19×1.6 補強 | 5666 | 7.13 | 111.36 |  | 6704.662
| C40×20×1.6 | 4291.5 | 6.2 | 109.9 |  | 5078.1957
| C25×19× 5× 1.0 | 3032 | 6.76 | 66.4 |  | 3587.8107
| C40×20×10×1.6 | 8270 | 7.6 | 143.2 |  | 9786.0139
0
| 圧縮単独耐力H1(Ｎ) |  | 1147.8514 |  | Ｈブ(Ｎ） Ｖ字の場合 |  | 2295.7029
| 引張単独耐力H2(Ｎ) |  | 464.3597 |  | Ｈブ(Ｎ) 逆ハの字の場合 |  | 1612.2112
ロックウール工業会 吸音部会 工法分科会 (2015年3月) 天井の耐震性につきましては、その他接合部について別途ご検討下さい。
荷重方向
H1×2
H1×2
H1+H2
荷重方向
H1+H2

## ブレース材の選定
ブレース材の選定例 （グリッドタイプ640×640）
| 斜めブレース材 | 吊ボルト圧縮補強材 | 適用する天井懐寸法
逆ハ | C38×12×1.2 | □-19×19×1.2 | 814～1,790㎜
| C25×19× 5× 1.0 |  | 814～1,920㎜
| C40×20×10×1.6 |  | 814～2,000㎜
| C25×19× 5× 1.0 |  | 814～1,140㎜
| C40×20×1.6 |  | 814～1,300㎜
| C40×20×10×1.6 |  | 814～1,730㎜
| C60×30×10×1.6 |  | 814～2,000㎜
Ｖ字 | C25×19× 5× 1.0 |  | 814～1,380㎜
| C40×20×1.6 |  | 814～1,680㎜
| C40×20×10×1.6 |  | 814～2,000㎜
1）天井懐が2000㎜を超える場合は，構造計算を行い鉄骨組付けのぶどう棚を設置してください。
2）ブレースの材種は、18㎡/組 X・Y各方向の場合の例です。
3）懐H1500㎜を超える場合の水平振れ止めの設置については、監理者にご確認ください。
4）角度30°の場合の最小懐寸法：814㎜